## Hoja 1
ICE107 | m² |  | Sistema de calefacción y refrigeración por piso radiante, con capa de mortero, "UPONOR".
Sistema de calefacción por piso radiante "UPONOR IBERIA", compuesto por film de polietileno, banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, modelo Multi Autofijación, panel aislante de poliestireno expandido (EPS), con tiras de velcro para fijación de los tubos, con mejora del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto, de 10000x1000 mm y 25 mm de espesor, proporcionando una reducción del nivel global de presión de ruido de impactos de 26 dB, modelo Klett Autofijación Neorol G, tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, con tiras exteriores de velcro en espiral para fijación a panel aislante, modelo Klett Autofijación Confort Pipe PLUS, y mortero autonivelante, "UPONOR IBERIA", con resistencia a compresión de 20 N/mm², resistencia a flexión de 4 N/mm², de 50 mm de espesor. Totalmente montado, conexionado y probado.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt17peu010d |  | m² |  | Film de polietileno, modelo Multi "UPONOR IBERIA". | 1 | 18.31 | 18.31
mt17epu021d |  | m |  | Banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 mm, modelo Multi Autofijación "UPONOR IBERIA", con tiras autoadhesivas. | 0.6 | 36.06 | 21.64
mt17epu016f |  | m² |  | Panel aislante de poliestireno expandido (EPS), con tiras de velcro para fijación de los tubos, con mejora del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto, de 10000x1000 mm 25 mm de espesor, proporcionando una reducción del nivel global de presión de ruido de impactos de 26 dB, modelo Klett Autofijación Neorol G "UPONOR IBERIA", con propagación retardada de la llama Euroclase E, con cuadrícula de tiras de velcro cada 5 cm para fijación del tubo, unión por traslape adhesivo. | 1 | 328.45 | 328.45
mt37tpu015h |  | m |  | Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, con tiras exteriores de velcro en espiral para fijación a panel aislante, modelo Klett Autofijación Confort Pipe PLUS "UPONOR IBERIA", según ISO 15875-2. | 10 | 34.34 | 343.4
mt09mal020a |  | m³ |  | Mortero autonivelante, con resistencia a compresión de 20 N/mm², resistencia a flexión de 4 N/mm², a base de sulfato cálcico, para espesores de 2,5 a 7,0 cm, usado en nivelación de pisos. | 0.05 | 1994.7 | 99.74
mt08aaa010a |  | m³ |  | Agua. | 0.004 | 11.92 | 0.05
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 811.59
2 |  |  |  | Equipo y herramienta
mq06pym020 |  | h |  | Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes. | 0.05 | 78.81 | 3.94
[5 empty] | Subtotal equipo y herramienta: |  | 3.94
3 |  |  |  | Mano de obra
mo004 |  | h |  | Instalador de aparatos de calefacción. | 0.381 | 60.7 | 23.13
mo103 |  | h |  | Ayudante instalador de aparatos de calefacción. | 0.381 | 44.07 | 16.79
mo031 |  | h |  | Aplicador de mortero autonivelante. | 0.054 | 59.07 | 3.19
mo069 |  | h |  | Ayudante aplicador de mortero autonivelante. | 0.054 | 44.16 | 2.38
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 45.49
4 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 861.02 | 17.22
Coste de mantenimiento decenal: 43,91Q en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3+4): |  | 878.24